厦门工学院

（厦门工学院消防维保等采购）

招  标  文  件

招标编号：[2017-ZBXFWB028]

招标单位：厦门工学院

第一部分   投标邀请

厦门工学院位于集美文教区。厦门学院规划占地面积700多亩，建筑总面积60多万平方米。

现需对学院消防维护保养进行招标，真诚欢迎社会各界有供货能力的公司与厂商，就下列需求及服务提交密封投标书。

- 招标项目：学院消防维护保养等采购

- 招标编号：[2017-ZBXFWB028]

- 领取标书时间： 2017年09月29日

- 领取标书地点：厦门工学院图书馆401

投标地点：厦门工学院图书馆401

- 投标截止： 2017年10月15日下午16:00前

- 回标方式：

(1)厦门市企业：派员将标书当面交学校计划与财务处

(2) 外地企业：邮政快递在投标截止时间内寄达或派员将标书当面交学校计划与财务处

- 邮递地址：厦门市集美区孙坂南路1251号厦门工学院计划与财务处

- 收 件 人：赵老师                邮政编码：361021

9、咨询电话：0592–6363218          传    真：0592–6667519

10、投标信誉保证金缴纳帐号

户名：厦门工学院

帐号：35101567001052505991

开户行：建行厦大支行

厦门工学院

2017年09月29日

第二部分  商务要求

- 资质要求：投标单位（或个人）必须是国内具有合法消防维保二级及二级以上的独立法人资格。注册资金为100万（含100万元）以上。

- 维保质量：项目日常消防设施维修、保养，符合国家消防规范的要求，完成系统现有故障处理、系统定期保养、日常故障处理，编制各系统设备操作运行检查表，确定维护周期。协助我校参与公安消防部门的检查工作，并提供有资质的第三方年度消防维保报告和电气检测报告。

- 维保要求：针对该项目消防设施维修、保养的特点，结合国家消防规范的要求，拟定系统现有故障处理、系统定期保养、日常故障处理方案，编制各系统设备操作运行检查表，确定维护周期。维护人员每次至现场维护保养，由我校消防管理部门负责人员或指定相关人员确认签字。维护期满后提供一套完整的消防系统检测、维修维护记录等资料。协助我校参与公安消防部门的检查工作，保证我校的消防设施符合消防规范要求，安全可靠、随时处在正常的准工作状态。

- 维保地点：厦门工学院。

- 维保时限：签约合同时限，一年以上。

- 付款方式：付款方式以签定合同时双方协议为准，所有付款将采用转账方式。

- 信誉保证：投标单位（或个人）在交送标书同时必须缴纳投标信誉保证金人民币 伍仟 元。未中标单位的保证金将在定标后二十日内退还投标人（投标保证金不计息），中标单位的投标保证金自动转成履约保证金，在其向甲方履行合同义务，验收合格后退还（投标保证金不计息）。相关约定，如投标单位有下列情况之一者，将没收投标保证金：

- 中标后未在规定的时间内签署合同（将且视为自行放弃中标资格）；

- 中标签约时间内不作答复或在签订合同时提出额外附加条件；

- 中标单位未能在规定的时间内提交质量和工期保函。

注：投标信誉保证金须由投标方在回标前转入我校如上银行帐号（见第一部分），并提供银行底单。

- 报价需知：各投标单位报价应包含维保费用和培训等所有含税价。所有报价以人民币为单位，并提供完税发票。

- 投标需知：投标单位在编制标书前，应认真阅读招标文件相关条款，严格按规定编制、填写和送达标书。投标书填写的文字及数字应清楚，不得涂改，若修改必须在修正处加盖投标单位公章。投标书须由投标单位法定代表人或法人授权委托代理人（须提供法人授权委托书原件）签名授权编制，按要求密封送达。在投标截止时间之后，投标人不得再追加任何内容。

- 标书要求：投标文件应分为正本一份副本二份（“副本”编写的内容不能涉及到投标方的厂商名称或有显示其公司信息的相关内容）。投标文件内容应包含“商务标”和“技术标”。

- 标书制作：投标人应送交至少含以下两项内容的标书：

（1）商务标: 内容应提供涉及经营范围的许可证、工商税务登记证、经营资质证书、消防维保二级及二级以上、近三年来获奖证书或业绩表等，如果是复印件应加盖公章；

（2）技术标: 应提供维保方案相关的说明书；提交质量、工期履约保证函；提供售后服务承诺书等。

- 标书密封：投标文件应合订成册，且需分正本一份副本二份，正副本应分开独立加以装袋密封，并于密封袋正面写清投标项目、投标单位名称和联系人姓名、电话和密封时间等，加盖单位公章。如果未按上述规定进行密封和标记，招标人对投标文件的误投或提前拆封不负责任。

- 费用说明：投标单位为完成投标文件所发生的一切费用自理，所有投标文字资料均不退回。

- 评标原则：届时，招标单位将组织评审小组将针对以下几个方面进行综合评审：（1）资格审查（2）综合报价（3）使用情况（4）经营考察（5）售后服务实力等，五个方面进行综合考评。以“质量、价格双优”的产品和“售后服务到位”的供应厂商，做为择优录取的重要标准。

- 中标通知：采购合同分别由中标方与厦门工学院签订，签订时间为中标方收到或接到正式《中标通知书》后七个工作日内。

- 招标申明：

- 本单位不承诺最低投标价的单位为中标单位；对不中标单位本公司没有义务做出任何解释；中标单位的投标价，可不作为签订合同价，合同价经甲、乙双方商务谈判后确定。

- 若因投标单位由于对招标文件阅读马虎、误解或漏看，或其它原因，所导致中标后产生的一切后果，均由投标者自负，不得向招标单位提出任何追加要求。若对投标内容有疑问，可以直接拨打咨询电话，或书面传真咨询。

第三部分  招标项目及具体要求

- 招标项目：

本项目主要就我校“消防维护保养等进行招标采购，具体详情如下：

- 具体配置清单、型号规格：

| 维 保 范 围 | 维 保 内 容 | 维 保 周 期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 每月 |  | 每季 |  |  |
| 喷 淋 、 水 雾 灭 火 系 统 | 检查喷淋、水雾主泵运转是否正常。 | √ |  |  |  |  |
|  | 检查喷淋稳压泵运转是否正常。 | √ |  |  |  |  |
|  | 检查喷淋水雾、主泵控制柜各项功能是否正常。 | √ |  |  |  |  |
|  | 检查喷淋、水雾主泵出口单向阀动作是否正常。 | √ |  |  |  |  |
|  | 检查消防泵房内喷淋、水雾系统压力表压力指示。 | √ |  |  |  |  |
|  | 检查管道是否滴漏。 | √ |  |  |  |  |
|  | 检查喷淋气压罐保压效果。 | √ |  |  |  |  |
|  | 测试喷淋、水雾系统静态压力测试记录。 | √ |  |  |  |  |
|  | 检查湿式报警阀装置动作情况、是否漏水。 | √ |  |  |  |  |
|  | 检查湿式报警阀密封情况，压力是否能达到平衡。 | √ |  |  |  |  |
|  | 检查喷淋系统水流指示器工作情况。 | √ |  |  |  |  |
|  | 检查湿式报警阀两个压力表指示情况。 | √ |  |  |  |  |
|  | 检查喷淋头是否滴漏。 | √ |  |  |  |  |
|  | 进行泻水试验、检查放水测试时是否有异物出现、异色水流出现。 | √ |  |  |  |  |
|  | 检查和测试喷淋水雾主、备泵切换工作状态。 | √ |  |  |  |  |
|  | 检查和维护喷淋水雾系统自动启泵电路，进行联动试验。 | √ |  |  |  |  |
| 维 保 范 围 | 维 保 内 容 | 维 保 周 期 |  |  |  |  |
|  |  | 每月 |  |  | 每季 |  |
| 消 火 栓 系 统 | 检查消防主泵运转是否正常。 | √ |  |  |  |  |
|  | 检查消防稳压泵运转是否正常。 | √ |  |  |  |  |
|  | 检查消防主泵控制柜各项功能是否正常。 | √ |  |  |  |  |
|  | 检查消防稳压泵控制柜各项功能是否正常。 | √ |  |  |  |  |
|  | 检查消防气压罐保压效果。 | √ |  |  |  |  |
|  | 检查消防主泵出口单向阀动作是否正常。 | √ |  |  |  |  |
|  | 检查消防泵房内消防系统压力表压力指示。 | √ |  |  |  |  |
|  | 检查管道是否滴漏。 | √ |  |  |  |  |
|  | 测试消防系统静态压力测试记录。 | √ |  |  |  |  |
|  | 检查全部消火栓是否出现锈蚀现象。 | √ |  |  |  |  |
|  | 检查全部消火栓外观是否有破损。 | √ |  |  |  |  |
|  | 检查全部消火栓是否有备件缺失、损坏，如有则更换。 | √ |  |  |  |  |
|  | 检查消火栓内手动报警按钮是否正常，抽查联动情况。 | √ |  |  |  |  |
|  | 进行泻水试验、检查放水测试时是否有异物出现、异色水流出现。 | √ |  |  |  |  |
|  | 检查和测试消防主、备泵切换工作状态。 | √ |  |  |  |  |
|  | 检查和维护消防系统自动启泵电路，进行联动试验。 | √ |  |  |  |  |
| 火 灾 报 警 系 统 | 检查电脑主机供电电源及线路管线。 | √ |  |  |  |  |
|  | 检查电脑主机备用电源是否处于正常工作状态。 | √ |  |  |  |  |
|  | 检查报警主机备用电源是否处于正常工作状态。 | √ |  |  |  |  |
|  | 检查各报警回路工作是否正常并检测回路各项指示值。 | √ |  |  |  |  |
|  | 检查测试各个电路是否正常，并进行卫生清理。 | √ |  |  |  |  |
|  | 检查电脑主机各项功能是否正常。 | √ |  |  |  |  |
|  | 检查测试消防联动柜各项功能是否正常。 | √ |  |  |  |  |
|  | 检查测试各回路管线是否正常。 | √ |  |  |  |  |
|  | 对相关烟、温感探头进行清洗，更换故障的探头。 | √ |  |  |  |  |
|  | 检查控制、监视模块工作是否正常，更换故障的模块。 | √ |  |  |  |  |
|  | 检查破玻按钮是否正常，更换故障的设备。 | √ |  |  |  |  |
|  | 检查测试消防电话是否正常。 | √ |  |  |  |  |
|  | 检查层号灯是否正常。 | √ |  |  |  |  |
|  | 检查通讯主机工作状态是否正常 | √ |  |  |  |  |
| 维 保 范 围 | 维 保 内 容 | 维 保 周 期 |  |  |  |  |
|  |  | 每月 |  |  | 每季 |  |
| 防 排 烟、 送 风 系 统 | 检查各个控制柜功能是否正常。 | √ |  |  |  |  |
|  | 检测各风机电机运转是否正常。 | √ |  |  |  |  |
|  | 排烟管道是否破损、锈蚀。 |  |  |  | √ |  |
|  | 防火阀动作是否正常，阀体是否正常。 | √ |  |  |  |  |
|  | 防排烟风机、排烟阀联动功能是否正常。 | √ |  |  |  |  |
| 维 保 范 围 | 维 保 内 容 | 维 保 周 期 |  |  |  |  |
|  |  | 每月 |  |  | 每季 |  |
| 联 动 控 制 系 统 | 消防用电设备的动力线、控制线、报警信号传输线、接地线及设备零部件等是否处于安全无损状态（直观） | √ |  |  |  |  |
|  | 检查所有的手动、自动转换开关是否正常。 | √ |  |  |  |  |
|  | 强切非消防电源功能的试验。 | √ |  |  |  |  |
|  | 检查备用电源是否正常充电。切断主电源，检查是否能自动转换备用电源。 | √ |  |  |  |  |
|  | 检查控制启停泵及接收信号的功能是否正常。 | √ |  |  |  |  |
|  | 疏散指示灯的检测。 | √ |  |  |  |  |
|  | 消防广播、消防电话 | √ |  |  |  |  |
| 维 保 范 围 | 维 保 内 容 |  | 维 保 周 期 |  |  |  |
|  |  |  | 每月 |  |  | 每季 |
| 防火 卷帘 系统 | 检查卷帘启动按钮是否启动正常 |  |  |  |  | √ |
|  | 检查卷帘电机运行是否正常 |  |  |  |  | √ |
|  | 检查卷帘联动启动是否正常 |  |  |  |  | √ |

- 投标注意事项：

- 对本项目的技术参数部分有偏离部分需在偏离表中列明，并标明正负偏离，否则视为默认本招标文件技术参数，并作为后续合同的技术参数标准。

- 所报价格包括材料耗材费、风险费、交通费、人工费、维修费、利润、税费、培训费、综合管理等一切相关费用。

- 具体投标要求

- 投标人应具备独立的法人资格，投标人必须提供经年检的企业法人营业执照（副本）的有效复印件。

- 投标人需具备消防维保二级及二级以上资质。

- 投标人须在近三年内在福建地区实际达成相关大专院校消防维保采购项目合同，并提供相关项目的合同复印件及验收报告等。

- 投标人代表若不是法定代表人的，应提供法定代表人授权书原件。

- 以上资格证明文件若为复印件均应加盖投标人公章，原件备查。

- 投标人应提供标的的相关图片和详细的参数资料、配备清单，作为标书的一部分内容。

- 投标方所报维保方案须包含但不限于本次招标文件中提出的维保项目。投标方可根据实际情况及经验提出其他维保项目。

- 招标方保留在投标方中标后对中标维保内容、方案做适当调整的权利。

- 投标人应提供投标产品的质量保证说明及售后服务承诺。投标人提供的货物制造标准、安装标准及技术规范等，必须符合国家相关标准和规范的要求。

- 投标人的投标文件提供投标人依法纳税情况、社保缴纳情况、财务状况（银行资信证明或上一年度财务报表）、在参加政府采购活动前三年内经营活动没有重大违法记录、信誉状况及相关项目经营业绩等有效证明文件。

- 福建以外的投标人，在福建省内应有能够提供售后服务的分公司或合作伙伴，能提供本地化技术服务，投标人应提供相关的证明材料。属分公司的，应在投标文件中提供在福建省内工商部门注册登记的营业执照有效复印件。属合作伙伴的，投标人应在投标文件提供以下材料：（1）与合作伙伴签订的合作协议书原件(加盖合作双方的公章)；（2）合作伙伴的法人营业执照副本原件及有效复印件(加盖合作伙伴的公章)。

- 售后服务要求

- 质量保障

- 以书面形式提供消防维保承诺的质量保障。在现场设置专人常年负责维护，免费保修和现场服务响应。

- 本次维保所更换的配件须为全新的。进口产品须提供合法渠道证明文件；货物制造质量出现问题，投标人负责提供三包（包修、包换、包退）服务。

- 保修及售后服务

维保内中标方须提供定期上门保修服务。同时，中标方应在接到服务请求（电话或书面）后的4个小时内做出答复，8个小时内派人到招标方修复解决问题，12个小时内不能修复的必须提供其他可行的替代方案。

维保期结束后， 根据中标方的实际服务情况确认是否续标。本次招标款项计提5%作为质保金，待保修期满后结算，无息退回。

以上要求，各投标方须以书面形式提供承诺的质量保证、保修等售后服务说明。

- 报价说明

投标人必须进行密封报价，应对所投招标项目进行现场勘查并做整体成本分析和综合报价说明。综合报价应包括：各终端设施设备费用、人工费、材料费、机械费、制作加工、运输、组装/调试等费用及管理费、利润、税金与风险费等所有完成产品所需的全部费用及保修期间的维修服务费等。“报价方案”不随原材料市场的跌涨而波动。

第四部分  评标相关说明

1．评标

招标方根据本项目招标的特点组建评标小组。评标小组由招标方组织相关人员组成。负责对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。评标小组的结论将是本项目评标的初定结果。会后上报领导审定后，七日内签发《中标通知书》（格式附后）。

2． 评标原则和方法

评标小组遵循公开、公平、公正原则，对投标文件在商务和技术方面进行综合评价，给出评价分。

如果发现下列情况之一的，其投标将被拒绝并作为废标处理：

(1）投标文件未密封；

(2）未加盖法人公章或未经法定代表人签字的投标书和委托书；

(3）不能满足招标文件提出的实质性要求的条件；

(4）未按招标文件规定的格式填写或投标报价一览表等关键内容、字迹模糊不清的；

(5）投标方以不正当方式恶意报价；

(6）未在规定时间参加投标的。

3. 询标及投标文件的澄清

评标小组将对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并可要求投标方对其投标文件内容进行澄清、投标方有责任按照招标方指定的时间、地点，指派专人进行认真的答疑和澄清。投标方所作的答复均应以书面形式进行补充，并经法定代表人或授权人签署，作为投标文件的一部分，但不得对投标内容进行实质性的修改。

（附件）

中 标 通 知 书（格式）

：

根据厦门工学院招标文件      和你单位于     年    月    日提交的投标文件，通过评审，现确定你单位为投标项目的中标人，主要中标项目如下：

| 招标项目 |  | 数量（件/套） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 中标价格 | RMB 元 ； 大写： 元 |  |  |

请在接到本中标通知书后    天内，到我单位签订采购合同。

（盖章）

日期：  年   月   日